高压设备维修需求

我院现有高压柜15台、10kV变压器7台、直流电源柜1台、高压内部电缆7条、电缆头7组、避雷器组7组。维保合同现已到期，申请维保至2020年2月29日。维保须按照国家有关法律法规、行业标准和国际规范，针对范围内涉及系统设备情况结合实际需求建立完善电房维保管理制度。分析运行过程中出现的问题和记录的数据，提出优化方案，提高电房基础设施的可靠性与运行效率，出具合格有效的书面检测报告。

- 对10KV电缆预防性技术鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行。

- 对我院所有变压器，高压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，建立健全变压器、高压柜的技术资料。

- 建立健全继电保护装置方面的技术资料，测量电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻；处理二次回路故障。

- 对变压器直流屏进行全面技术核查，测试分析，建立健全直流屏的技术资料。

- 对绝缘工具进行送检服务。

- 对供电线路、配电设备运行情况每月进行1次日常巡视。

- 对事故后进行定性定量技术分析评价，提供24小时免费抢修服务，免人工费，材料另计。出现故障需在1小时内到场，30分钟内完成现场处理。

- 对院内变压器高压柜直流屏等设备一年进行1次保养、测试。

维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力变压器 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 1、测量应在各分接头的所有位置上进行；2、相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2%； 3、变压器的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%。 |
|  |  | 检查变压器的三相接线组别 | 必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。 |
|  |  | 测量与铁心绝缘的各紧固件及铁心绝缘电阻 | 采用2500V兆欧表测量，持续时间为1min，应无闪络及击穿现象。 |
|  |  | 测量绕组连同套管的绝缘电阻 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%；当温度不同时可换算后进行比较。 |
|  |  | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 干式变压器试验电压为24KV，外施交流电压试验电压的频率应为45-65HZ，全电压下耐受时间为60s，不击穿。 |
|  |  | 测温装置及其二次回路试验 | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表，整定值符合运行规程要求，动作正确绝缘电阻一般不低于1MΩ。 |
| 2 | 10kV真空断路器 | 测量绝缘电阻 | 1、整体绝缘电阻值测量，不低于制造厂规定； 2、绝缘拉杆的绝缘电阻值，在常温下不应低于300兆欧。 |
|  |  | 测量每相导电回路的直流电阻 | 用电流不小于100A的直流压降法测量，电阻值应不大于出厂值的120%，一般按照42微欧控制。 |
|  |  | 交流耐压试验 | 断路器饿交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行，试验电压断口、对地、相间按照：a、断路器连接如互感器等绝缘水平较低设备，不能分离试验时，按最低耐压试验电压标准；b、进口开关设备其绝缘水平低于42KV，按28KV进行。无闪络击穿。耐压前后测量绝缘电阻无明显变化。 |
| 3 | 10kV电流互感器 | 测量绝缘电阻 | 分别测量一次绕组对二次绕组及地、二次绕组对一次绕组及地、二次绕组间绝缘电阻，与出厂值无明显变化，一般不低于1000兆欧（或不低于出厂值或初始值的70%）。1、制作高压对低压对地；2、不做低压对高压对地。 |
| 4 | 10kV电压互感器 | 交流耐压试验 | 试验电压按照38KV对地进行，无闪络击穿。只做装在于东小车上的互感器。 |
|  |  | 绝缘电阻 | 不低于出厂值或初始值的70%只做装在于东小车上的互感器。 |
|  |  | 保险丝及二次回路检测 | 符合导通要求。 |
| 5 | 10kV氧化锌避雷器 | 测量绝缘电阻直流1MA时，电压U1mA及0.75U1mA泄漏电流 | 不小于1000兆欧。U1mA不低于23000V、0.75U1mA下的泄露电流不应大于50μA。 |
| 6 | 10kV电缆 | 测量绝缘电阻 | 应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠甲层一起接地；测量数据与出厂值无明显变化。 |
|  |  | 交流耐压试验 | 试验电压为1.6UO，时间5分钟，无闪络击穿。 |
| 7 | 接地装置 | 测量接地引下线导通情况 | 导通应良好。 |
|  |  | 测量接地阻抗 | 符合设计要求。 |
| 8 | 继保测试 继保传动测试 | 继保测试 | 1、零序保护 2、过流保护 3、速断保护 4、瓦斯保护（油变） 5、超温保护 6、低电压动作跳闸 |
|  |  | 母联自投测试 | 对母联自投进行现场投切试验，检验不同情况下是否可靠、正确、按时动作。 |
| 9 | 高压开关柜 | 绝缘电阻、导电回路电阻、耐压试验 |  |
| 10 | 直流电动操作速断保护 |  |  |
| 11 | 直流电动操作定时限保护 |  |  |
| 12 | 零序保护 |  |  |
| 13 | 超温保护（瓦斯保护） |  |  |
| 14 | 中央信号盘 |  |  |
| 15 | 低电压自投入装置 |  |  |
| 16 | 备用电源自动投入装置 | 柜体清洁、电池检查 |  |
| 17 | 直流屏 | 接地电阻 |  |
| 18 | 高压电缆 | 巡视、绝缘电阻、耐压试验 |  |
| 19 | 日常巡视 | 对高低压房、变压器房内的环境和配电设备运行情况进行例行检查 |  |